避雷器

接头：N型、7/16型（DIN型），公/母头

放电类型：1/4波长、真空管型

额定放电电流（kA）：  ≥20（8/20μs）

驻波（Max）：			≤1.2

插入损耗（dB）：	    ≤0.5

保护电压（V）：        ≤50

输出功率（W）：		≤500

交调指标：	        >160dBc@2×20W

特性阻抗(Ω)：	          50

使用温度（℃）：		-40～+70

采用8/20μs、40A冲击电流施加在避雷器的输入端，输出端测得的最大电压满足A级要求

| 试验端子 | 电压保护等级允许值（V） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 |
| 线芯对外导体 （同轴型） | ≤30 | ≤60 | ≤190 | ≤800 | ≤1400 | ≤2600 |
| 外导体对地 （同轴型，外导体与地不连接时） | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤800 | ≤1400 | ≤2600 |

| 接头 |  | 频率 | 1/4波长避雷器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/16 | Male | 900MHz | BLQ 01 DINM-DINF |
|  | Female | 800MHz~2500MHz | BLQ 02 DINM-DINF |
| N | Male | 900MHz | BLQ 01 NM-MF |
|  | Female | 800MHz~2500MHz | BLQ 02 NM-NF |